Załącznik nr 2.2 do SWZ

PN-236/22/ZS

Opis przedmiotu zamówienia - obsługa, konserwacja, przeglądy i wykonywanie bieżących drobnych napraw urządzeń i instalacji kotłowni gazowo-olejowej  - Część nr 7

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa, konserwacja, przeglądy i wykonywanie bieżących drobnych napraw urządzeń i instalacji kotłowni gazowo-olejowej.

Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy Wykonawca będzie wykonywał w budynku

kotłowni przy ul. W. K. Roentgena 5.

Zamawiający informuje, że przedmiotowa kotłownia, będzie stanowiła awaryjne źródło zasilania obiektów Instytutu. Zamawiający nie przewiduje obsady własnej kotłowni, a wszelkie czynności w zakresie obsługi, konserwacji, przeglądów i bieżących napraw oraz napraw awaryjnych będą realizowane wyłącznie przy wykorzystaniu zasobów Wykonawcy.

## Wykaz podstawowych urządzeń kotłowni podlegających obsłudze i konserwacji:

- kotły parowe wysokoprężne (szt.2) firmy „Viesmann” typ Vitomax 200, o wydajności 4,0t/h wraz ze zintegrowanym ekonomizerem i kompletem armatury przykotłowej.

- kotły parowe wysokoprężne (szt.2) firmy „Viesmann” typ Vitomax 200 gazowo-olejowe o wydajności 4,0t/h wraz  ze zintegrowanym ekonomizerem i kompletem armatury przykotłowej.

- palniki gazowe modulowane wraz ze ścieżką gazową (P1;P2)

- palniki gazowo-olejowe modulowane wraz ze ścieżką gazową i instalacją olejową (P3;P4).

- układ automatycznego odsalania realizowany za pośrednictwem zaworu (ZOS)

- układ automatycznego odmulania realizowany za pośrednictwem zaworu (ZOD)

- układy pompowe kondensatu niskociśnieniowego (PKU1;PKU2)

- zbiornik wody zasilającej (ZZ)

- zbiornik kondensatu niskociśnieniowego (ZKU)

- stacja uzdatniania wody kotłowej (SUW)

- instalacja gazu ziemnego GZ50 oraz instalacja olejowa palnika

- osprzęt elektryczny zasilania kotłów i urządzeń kotłowni

## III.      Opis podstawowych urządzeń kotłowni:

- W kotłowni zainstalowane są dwa kotły z palnikami gazowymi i dwa z palnikami gazowo olejowymi o wydajności produkcji pary 4 t/h i mocy 2743 kW każdy.

- Kotły zasilają parą odbiorniki technologiczne na terenie NIO-PIB oraz węzeł cieplny na potrzeby grzewcze budynku kotłowni i węzeł awaryjnego zasilania budynków NIO-PIB w energię cieplną.

- Kotły wyposażone są w podwójne pompy zasilające oraz układy automatycznego odsalania i odmulania.

- Woda do kotłów parowych przygotowywana jest w stacji uzdatniania wody o wydajności 4 m3/h. Woda surowa przepływa przez automatyczny filtr z węglem aktywnym, następnie przez filtr rurowy, zmiękczacz i przez jednostkę odwróconej osmozy.

- Wodę zasilającą poddaje się odgazowywaniu termicznemu w odgazowywaczu o wydajności 8000 kg/h i zbiornikiem wody zasilającej 8 m3.

- Paliwem podstawowym dla kotłowni jest gaz ziemny GZ50. paliwem rezerwowym, na wypadek awarii jest olej opałowy lekki zgromadzony w zbiornikach dwuściennych na poziomie -1 budynku kotłowni.

Dokładny opis i parametry urządzeń kotłowni jest dostępny w dokumentacji DT.

IV.     Zakres prac konserwacyjnych i przeglądów:

- Prace mechaniczne :

- Czynności wykonywane co dwa tygodnie:

- dwa razy w miesiącu przeprowadzić kontrolę pracy urządzeń pomocniczych kotłowni (pompy uzupełniające, stacja uzdatniania wody, odgazowywacz)

- odmulenie kotłów

- usuwanie bieżących usterek w czasie 10h od momentu zgłoszenia

- Czynności wykonywane raz w miesiącu:

-  przegląd, czyszczenie i ewentualne usunięcie niesprawności palników

-  kontrola ciągu kominowego

-  konserwacja i przegląd odmulaczy, filtrów oraz odpowietrzników

-  sprawdzenie działania wszystkich zaworów bezpieczeństwa poprzez

ich przedmuchanie

-  sprawdzenie i konserwacja stacji uzdatniania wody kotłowej

c) Czynności wykonywane raz na trzy miesiące:

- przegląd palników gazowych wraz z zespołem zaworów elektromagnetycznych

- przegląd instalacji przypalnikowej wraz z reduktorem przypalnikowym, armaturą i

osprzętem

- przegląd kotłów od strony spalinowej

- kontrola parametrów pracy wody uzdatnionej

- sprawdzenie i konserwacja pomp kondensatu

- sprawdzenie i konserwacja wraz z usuwaniem ewentualnych niesprawności

rurociągów grzewczych wraz z zainstalowaną na niej armaturą zaporową,

zabezpieczającą i regulacyjną

d) Czynności wykonywane raz na 12 miesięcy:

- zgodnie z zaleceniami UDT i w obecności jego inspektora należy przeprowadzać powtarzalne okresowe badania kotłów polegające na rewizji zewnętrznej ( częstotliwość badań zaleca inspektor UDT) oraz w przypadku stwierdzenia przez inspektora takiej konieczności rewizji wewnętrznej, lub próby ciśnieniowej

- przegląd filtrów gazowych i oczyszczenie ich.

- wykonanie analizy spalin, sporządzenie raportów z analizy, ewentualna regulacja    palników

2.  Prace elektryczne i prace z zakresu automatyki:

a) czynności wykonywane raz na dwa tygodnie:

- regulacja parametrów spalania-

- kontrola poprawności wskazań urządzeń kontrolno-pomiarowych

- kontrola zadziałania urządzeń zabezpieczających kotły

b) czynności wykonywane raz w miesiącu:

- regulacja parametrów spalania

- kontrola poprawności wskazań urządzeń kontrolno-pomiarowych

- kontrola zadziałania urządzeń zabezpieczających kotły

- kontrola połączeń elektrycznych

c) czynności wykonywane raz na trzy miesiące:

- sprawdzenie i konserwacja układu bezpieczeństwa i detekcji gazu wraz z zaworem

szybko odcinającym

- kontrola i konserwacja wraz z usuwaniem ewentualnych niesprawności

zabezpieczeń w obrębie szafy: zasilającej i kotłowej

- sprawdzenie i konserwacja układu regulacji ciśnienia pomp

- sprawdzenie funkcjonowania i konserwacja układu uzupełniającego

d) czynności wykonywane raz na 12 m-cy:

- raz w roku wykonać pomiary sprawności instalacji elektrycznych: protokolarnych

pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystencji izolacji.

V.    Zakres czynności, prac konserwacyjnych, przeglądów i napraw przy obsłudze

kotłowni.

Kontrola raz na dwa tygodnie

- kontrola wskaźnika poziomu,

- odmulanie kotła,

- kontrola ogranicznika minimalnego poziomu wody (test),

- przedmuchanie zaworu bezpieczeństwa,

- kontrola wody zasilającej i kotłowej.

Kontrola comiesięczna

- czyszczenie wskaźnika poziomu,

- kontrola poprawności działania zaworu bezpieczeństwa,

- kontrola działania urządzeń regulacyjnych i urządzeń zabezpieczających,

- kontrola szczelności wszystkich przyłączy i zamknięć,

- kontrola wentylacji nawiewnej i wywiewnej kotłowni.

Przegląd eksploatacyjny (co 6 miesięcy)

- kontrola wyposażenia bezpieczeństwa,

- kontrola palnika,

- kontrola izolacji cieplnej po stronie spalin na pokrywach i drzwiach.

Wyniki dwutygodniowych, co miesięcznych i co półrocznych kontroli należy odnotowywać w dzienniku kotła.3. Odpalanie każdego kotła dwa razy w miesiącu, każdorazowo na min. 16 godzin ciągłej pracy.

Zakres czynności, które należy wykonać przed każdym uruchomieniem kotła parowego:

Przed uruchomieniem kotła należy:

- skontrolować spełnienie przepisów BHP i p.poż. oraz wymaga zawartych w instrukcji

obsługi i uruchamiania palnika dotyczących instalacji paliwowej oraz wszystkich

elementów takich jak przewody rurowe, zawory, regulatory, pompy itd. pod względem

szczelności,

- sprawdzić działanie s.u.w.,

- skontrolować instalacje odprowadzenia spalin – czy spełnia przepisy p.poż.,

- sprawdzić prawidłowość montażu instalacji odmulającej i odsalającej

- sprawdzić prawidłowość połączeń elektrycznych,

- sprawdzić prawidłowość nastaw regulatorów temperatury,

- sprawdzić czy zawirowywacze zostały wsunięte do oporu do kanałów spalin (otworzyć drzwi kotłowe),

- sprawdzić, czy czynna jest wentylacja kotłowni,

- sprawdzić poziom oleju lub ciśnienie na przyłączu gazu,

- sprawdzić, czy otwór/otwory wyczystkowe przy wylocie spalin zostały zamknięte,

Kolejność czynności przy uruchamianiu:

- sprawdzić poziom wody w kotle,

- otworzyć zasuwę lub przepustnicę spalin,

- otworzyć zawory odcinające przewody oleju lub gazu,

- kolejno załączyć:

- wyłącznik główny,

- wyłącznik roboczy agregatów potrzebnych do instalacji kotłowej,

- wyłącznik roboczy palnika (przestrzegać przepisów eksploatacji producenta palnika),

- uruchomić minimalną moc cieplną kotła i powoli zwiększać ciśnienie do ok. 3 bar poniżej nadciśnienia dopuszczalnego (po osiągnięciu żądanego ciśnienia pary otworzyć powoli zawór parowy),

- przełączyć palnik na pełne obciążenie,

- odpowietrzać kocioł podczas rozgrzewania tak długo, aż zacznie wylatywać para a następnie zamknąć zawór odpowietrzający i zawór przy manometrach. W razie konieczności odwodnić i odpowietrzyć przewody przyłączeniowe W trakcie podgrzewu sprawdzić funkcje wszystkich urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających, obserwować przyrządy do pomiaru ciśnienia i temperatury, sprawdzać pod względem szczelności wszystkie zamknięcia i ewentualnie dokręcić. Wszystkie zamknięcia dokręcić przy maksymalnie dopuszczalnym nadciśnieniu roboczym.

Wyłączenie kotła z ruchu

W przypadku długotrwałego wyłączenia instalacji kotłowej należy:

- zamknąć zawory odcinające przewody oleju (przy zbiorniku i filtrze) lub zamknąć zawór odcinający gaz.

- wyłączyć palnik i pompy obiegu grzewczego,

- odłączyć instalację od napięcia elektrycznego.

W przypadku wystąpienia awarii Miejskiej Sieci Ciepłowniczej , zapewnienie stałej obsługi kotłowni ( pobyt palacza przez cały czas pracy kotłowni) z uwzględnieniem wymagań wynikających z Prawa Pracy oraz przepisów UDT.

UWAGI KOŃCOWE:

- Materiały pomocnicze do prowadzenia bieżącej konserwacji urządzeń:

Materiały pomocnicze wchodzą w ogólny koszt konserwacji (robocizna +

materiały). Koszty zakupu tych materiałów ponosi Wykonawca.

Do materiałów pomocniczych wchodzą:

- smary,

- materiały smarne, czyszczące i konserwujące,

- czyściwo,

- wkręty, nakrętki, śruby

- materiały do spawania elektrycznego, gazowego i do lutowania,

- farby antykorozyjne podkładowe i nawierzchniowe niezbędne do zabezpieczenia

antykorozyjnego konserwowanych urządzeń,

- materiały uszczelniające, uszczelki, elementy uszczelniające z gumy i klingerytu,

miedzi i brązu,

- żarówki lampek kontrolnych

- bezpieczniki instalacji elektrycznej

Materiały niewyszczególnione jako materiały pomocnicze, a niezbędne do usunięcia powstałej awarii zakupuje Wykonawca pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego do realizacji w trybie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Materiały niezbędne do wykonania bieżących napraw dostarcza Wykonawcy Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wykazu części zamiennych i materiałów z uzasadnieniem potrzeby ich zakupu i montażu z wyprzedzeniem jednego miesiąca. Zamawiający niezwłocznie uruchomi procedurę zamówienia publicznego dotyczącego zakupu.

- Wymagany czas prowadzenia konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych

Prace konserwacyjne i naprawy bieżące

Zamawiający wymaga prowadzenia konserwacji w częstotliwości opisanej w pkt. V pod tytułem –zakres prac konserwacyjnych  i przeglądów.

AWARIE I AWARYJNE URUCHOMIENIE KOTŁOWNI

W przypadku konieczności awaryjnego uruchomienia kotłowni (lub awarii) Zamawiający wymaga przystąpienia Wykonawcy do jej uruchomienia niezależnie od dnia tygodnia (to jest w dni powszednie, dni wolne od pracy jak również dni świąteczne) w ciągu całej doby. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności w ciągu 2h od wezwania telefonicznego uprawnionego pracownika Zamawiającego. Usunięcie awarii/ uruchomienia kotłowni powinno się zakończyć w czasie do 12 godzin.

Do realizacji powyższych czynności Wykonawca wyznaczy kompetentnego pracownika z uprawnieniami.

Jeżeli awarii nie można usunąć w czasie 12h wyznaczonym przez Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach, a do czasu ostatecznego usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować skutki awarii (np. zatrzymać wyciek gazu, wykonać obejścia tymczasowe instalacji, itp) i zabezpieczyć teren przed rozszerzaniem się uszkodzeń i zniszczeń oraz groźbą wypadku. Po usunięciu awarii pracownicy Wykonawcy doprowadzą miejsce awarii do stanu pierwotnego.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienną listę osób wraz z informacją o ich uprawnieniach, kopie uprawnień oraz numery telefonów służbowych.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są nosić identyfikatory z nazwą firmy wykonującej konserwację oraz imieniem i nazwiskiem konserwatora.

Każde przybycie pracownika Wykonawcy na obiekt będący przedmiotem zamówienia musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego. Podczas zgłoszenia pracownik Wykonawcy powinien podać swoje imię i nazwisko.

Każde zakończenie pracy przez pracownika Wykonawcy musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemny raport oceny technicznej urządzeń na koniec każdego miesiąca, który stanowi integralną część „Miesięcznego Protokółu Odbioru Prac Konserwacyjnych”.