Załącznik nr 2.3 do SIWZ PN-134/23/ZS

Opis przedmiotu zamówienia – hydrofornia, studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody  (Część nr 3)

## Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy bieżące dotyczące urządzeń, instalacji i armatury, które znajdują się w budynku hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz w studniach głębinowych NIO-PIB w Warszawie przy ul. W. K. Roentgena 5. Plany sytuacyjne mogą być udostępnione przez Dział Techniczny podczas wizji lokalnej.

Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy bieżące Wykonawca będzie prowadził 
w pomieszczeniach hydroforni w której znajduje się stacja uzdatniania wody oraz na terenie studni głębinowych i zbiorników magazynowych wody.

## Wymagane uprawnienia

## Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji przy obsłudze, konserwacji urządzeń, instalacji i sieci dla :

Grupa 1. Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- urządzenia elektrotermiczne

- sieci elektrycznego oświetlenia

- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń do urządzeń wymienionych powyżej

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, i zużywające ciepło  oraz inne urządzenia energetyczne:

- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy do 50 kW

- sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych

- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń wymienionych powyżej

Uprawnienia dozorowe dla osób sprawujących nadzór w zakresie dotyczącym grupy 1i 2.

## Wykaz studni głębinowych, urządzeń stacji uzdatniania wody i hydroforni:

- Studnia głębinowa Nr 1B

- Studnia głębinowa nr 3

- Hydrofornia

- stacja uzdatniania wody z ujęć podziemnych

- Opis studni głębinowych, hydroforni i stacji uzdatniania wody – technologii ich pracy:

# 1.  Studnia głębinowa nr 1B

- Lokalizacja – zbudowana jest  w pobliżu budynku hydroforni, w południowej części terenu NIO-PIB

- dopuszczalne ilości poboru wody ze studni – 30 m3/h

- głębokość odwiertu 41 m

- obudowa studni z żelbetowych kręgów fi 1800 mm

- płyta stropowa posiada dwa włazy fi 600 mm, oba zamykane na kłódkę

- pompa głębinowa firmy Grundfos typ SP-46-7 o mocy silnika 13 kW

- wodomierz typ MWN fi 100, prod. PoWoGaz Poznań

- uzbrojenie przewodu tłocznego składa się z zaworu zwrotnego, zaworu odcinającego, manometru, zaworu czerpalnego oraz w/w wodomierza

- obok studni zamontowana jest kolumna hydrantowa do próbnych pompowań

- studnia ogrodzona ogrodzeniem stalowym 20 x 20 m z bramą wjazdową

- odpowietrzenie przewodu tłocznego /zaworem spustowym

- Studnia głębinowa nr 3

-     Lokalizacja – zlokalizowana w pobliżu budynku hydroforni, za dawnym placem

składowania węgla do kotlowni

- dopuszczalne ilości poboru wody ze studni – 50 m3/h

- głębokość odwiertu 42,5 m

- obudowa studni z żelbetowych kręgów fi 1800 mm

- płyta stropowa posiada dwa włazy fi 600 mm zamykane na kłódkę

- pompa głębinowa firmy IBO 4-6SP30-8 o mocy 7,5 kW i wydajności do 50,0 m3/h

- wodomierz typ MWN fi 100, prod. PoWoGaz Poznań

- uzbrojenie przewodu tłocznego składa się z zaworu zwrotnego, odcinającego,  manometru, zaworu czerpalnego oraz w/w wodomierza

- woda do prowadzona do hydroforni przewodem tłocznym Ø100 z polipropylenu

- studnia ogrodzona ogrodzeniem stalowym 10x10 m z bramą wjazdową

- odpowietrzenie przewodu tłocznego /zaworem spustowym

Studnie głębinowe stanowią główne zasilenie NIO-PIB w wodę bytową i do celów p/poż

- Łącznie z obu studni możemy wypompować 1160 m3/ dobę

- Woda pompowana z obu studni pompami głębinowymi tłoczona jest rurociągamiØ150 mm do budynku hydroforni i stacji uzdatniania wody w celu jej dalszego oczyszczenia

- pompa głębinowa 1B zasilana kablem YKY 4*16 ze stacji transformatorowej SO5

- pompa głębinowa 3 zasilana kablem YKY 4*35 ze stacji transformatorowej SO2

- sterowanie pomp odbywa się przez czujniki poziomu wody, zainstalowane w zbiornikach wody

- jako zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem zainstalowano w odwiertach przekaźniki ELCLUWO z sądami umieszczonymi na głębokości 26 m

- układ sterowania umieszczono w rozdzielnicy hydroforni RH-44, pozostałe elementy – w polach zasilających w rozdzielnicach niskiego napięcia w stacjach transformatorowych

- Hydrofornia

- zestawy pomp hydroforowych I  strefy zasilania - 4 pompy typ 80 PJM 215 z armaturą zaporową, zaworami zwrotnymi manometrami itp

- zestaw pomp hydroforowych II strefy zasilania – 3 pompy typ 50 YSN3 z armaturą zaporową, zaworami zwrotnymi, manometrami itp

- zbiorniki hydroforowe I strefy – 3 szt o pojemności 4 m3, ciśnienie do 1 MPa, zawór bezp. pełno- skokowy,  sprężynowy, kołnierzowy, cieśn.. do 1,6 MPa, fi 125x200 uzbrojone w armaturę zamykającą, wodowskazy, manometry itp.

- zbiorniki hydroforowe II strefy – 3 szt o pojemności 4 m3, ciśnienie do 1 MPa, zawór bezp. pełno- skokowy,  sprężynowy, kołnierzowy, cieśn.. do 1,6 MPa, fi 80 x 125 uzbrojone w armaturę zamykającą, wodowskazy, manometry itp.

- stacja sprężarek szt 2, typ V.2.13.7A produkcji „Pomet” Poznań

- zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza, poj. 1 m3, prod. „RAWET” Miedniewice, z zaworem bezp. pełno skokowym, sprężynowym, kątowym, kołnierzowym

- zawory redukcyjne membranowe do napowietrzania wody i złóż w urządzeniach

- zbiorniki retencyjne (magazynowe wody, żelbetowe ze stropem monolitycznym o poj. 500 m3 każdy -szt. 2

- hydrofornia  znajduje się w wolnostojącym budynku w południowo – wschodniej części terenu NIO-PIB

- zadaniem hydroforni jest podniesienie ciśnienia oczyszczonej wody ze studni głębinowych

- pompy hydroforowe zasilające mają podwójny rodzaj pracy ręczny lub automatyczny

- przestrzeń powietrzna w zbiornikach hydroforowych powinna zajmować 1/3 objętości zbiornika

- w zbiornikach hydroforowych sukcesywnie dopompowywane jest sprężone powietrze w celu zapewnienia odpowiedniej poduszki powietrznej. Stare zbiorniki hydroforowe nie mają rozdzielnej komory wodnej i powietrznej

- woda zmagazynowana w dwóch zbiornikach retencyjnych po 500 m3  każdy tłoczona jest dwoma zespołami pomp hydroforowych do rurociągów wodnych I i II strefy zasilania budynków NIO-PIB w wodę

- kontrola pracy pomp hydroforowych polega na sprawdzaniu temperatury łożysk, doszczelnianiu dławic wału pompy, wymianie smaru w łożyskach

4.   Stacja uzdatniania wody

- zbiornik areator o poj. 1 m3, z armaturą (zawory, manometry do napowietrzania wody surowej  szt. 1

- odżelaziacze o poj. 4 m3 każdy z armaturą zaporową, spustową, manometrami, instalacją sprężonego powietrza do wzruszania złoża itp. - szt. 4

- odmanganiacze o poj. 4 m3 każdy z armaturą zaporową, spustową, manometrami, instalacją sprężonego powietrza do wzruszania złoża itp – szt. 4

- koryta zlewowe do płukania poszczególnych odżelaziaczy i odmanganiaczy

- zmiękczacze wody firmy „Culligan” Ultra Line HB-2100 – szt. 2

- zasobniki soli tabletkowanej po 900 kg każdy – szt. 2

- chloratory 2 szt z pompą membranową

- woda ze studni głębinowych tłoczona jest do zbiornika napowietrzającego (areator)

- w areatorze sprężone powietrze wytrąca śladowe ilości siarkowodoru

- następnie woda kierowana jest do dwóch zbiorników odżelaziaczy w celu redukcji związków żelaza w wodzie – kierunek przepływu wody z góry do dołu wraz ( dwa pozostałe odżelaziacze są w tym czasie płukane polega to przepuszczanie sprężonego powietrza z dołu do góry

- z odżelaziaczy woda kierowana jest do dwóch zbiorników odmanganiaczy gdzie redukowane są związki manganu

- z odmanganiaczy woda kierowana jest do zmiękczacza wody „CULLIGAN” gdzie po przepłynięciu przez specjalne złoża żywiczne jest odpowiednio zmiękczana

- odżelaziacze (4 szt.) i odmanganiacze (4 szt.) pracują naprzemiennie – dwa pracują a dwa poddawane są płukaniu i regeneracji

- podobnie jest ze zmiękczaczami – jeden pracuje a drugi jest regenerowany solanką

- przed przepompowaniem wody do zbiorników retencyjnych woda poddawana jest procesowi odkażania za pomocą podchlorynu sodowego w stężeniu podanym przez Zakład Kontroli Zakażeń Szpitalnych

- Zakres prac konserwacyjnych, przeglądów:

- Prace mechaniczne i hydrauliczne:

1. Prace wykonywane codziennie (od poniedziałku do piątku – dni robocze):

- kontrola pracy pomp głębinowych studni, sprawdzenie czy nie ma przekroczeń w ilości pompowanej wody, wykonanie przełączeń pracy pomp.

- kontrola pracy odżelaziaczy i odmanganiaczy, sprawdzenie oporów przepływu sprężonego powietrza ( jest to test na poziom drożności złoża), gdy opór hydrauliczny złoża wynosi 0,5 do 0,6 bar złoże należy płukać

- sprawdzenie temperatury łożysk przez dotyk ręką

- sprawdzenie czy nie powstają drgania pomp hydroforowych, w przypadku stwierdzenia drgań wyłączyć pompę i usunąć przyczynę

- kontrola, konserwacja szczelności dławnic pomp, w razie potrzeby dociągnąć uszczelnienie lub wymienić

- kontrola sprawności zaworów bezpieczeństwa przy zbiorniku wyrównawczym spr. powietrza i przy sprężarkach

- kontrola poziomu oleju w sprężarkach

- upuszczać wodę przez kurek spustowy zbiorników hydroforowych w celu usunięcia gromadzącego się osadu na dnie zbiornika

- kontrola pracy zmiękczaczy „CULLIGAN”, kontrola przełączenia z trybu pracy na tryb regeneracji

- kontrola pracy, konserwacja pomp dozujących roztwór podchlorynu sodowego, czyszczenie dysz, przygotowanie roztworu podchlorynu sodowego do dezynfekcji wody o stężeniu podanym przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, w razie potrzeby wyregulować prędkość dozowania

- kontrola i utrzymywanie czystości w budynku hydroforni i pomieszczeniu chlorowania wody

2. Prace wykonywane raz w tygodniu:

- optyczna kontrola szczelności głowicy i uszczelnień kołnierz w studniach głębinowych

- kontrola pracy wodomierza i zaworu zwrotnego

- notowanie w „Rejestrze zużycia wody ze studni głębinowych” ilość wody pobranej z każdej studni

- obsługa odżelaziaczy i odmanganiaczy – wzruszanie złoża sprężonym powietrzem, płukanie w odwrotnym kierunku niż filtrowanie ( jeśli zaistnieje potrzeba wykonać częściej), konserwacja polegająca na sprawdzaniu sprawności osprzętu zbiorników odżelaziaczy i odmanganiaczy

- sprawdzanie odżelaziaczy i odmanganiaczy na zawartość żelaza i manganu za pomocą przenośnych testerów

- konserwacja, kontrola pracy sprężarek współpracujących pracujących z odmanganiaczami i odżelaziaczami i areatorem. Sprawdzanie stanu łożysk (czy się nie grzeją nadmiernie)

- konserwacja, sprawdzanie uszczelnień dławic pomp hydroforowych, w razie potrzeby dociągnąć śruby dławicy lub wymienić uszczelnienie

- sprawdzenie ilości powietrza w zbiornikach hydroforowych, przestrzeń powietrzna powinna zajmować 1/3 wysokości zbiornika, w razie potrzeby uzupełnić

- kontrola sprawności zaworów bezpieczeństwa zbiorników hydroforowych 9 otwarcie zaworów i sprawdzenie prawidłowego zamykania)

- uzupełnienie soli tabletkowanej w zasobnikach przy zmiękczaczach „CULLIGAN”,

służy do regeneracji złoża zmiękczacza, zużycie soli około 800 kg tygodniowo

3. Prace wykonywane raz w miesiącu:

- jeden dzień w miesiącu odnotowywać ilości pobieranej wody ze studni co godzinę i wyniki pomiarów odnotować w „Rejestrze zużycia wody ze studni głębinowych” – załącznik nr 3B.

- w razie potrzeby odpowietrzyć przewód  tłoczący studni głębinowych, poprzez zawór spustowy

- sprawdzić działanie sprzęgła łączącego pompy hydroforowe z silnikiem

- sprawdzić stan zasuw na rurociągach, wykonać konserwację poprzez smarowanie wrzeciona zasuwy

- konserwacja i sprawdzenie  działania manometrów w hydroforni i stacji uzdatniania wody, poprzez otworzenie zaworów trójdrogowych i zamknięcie ich.

- sprawdzić mocowanie pomp hydroforowych do płyty fundamentowych, w razie potrzeby dokręcić

- konserwacja i przegląd zaworów roboczych sprężarek, smarowanie i sprawdzenie skuteczności zamykania

- czyszczenie i mycie zbiorników solanki

- konserwacja, zaworków (ssący i tłoczący) pomp chloratora poprzez ich czyszczenie i smarowanie

4.  Prace wykonywane co 6 miesięcy:

- konserwacja i sprawdzenie stanu  rurociągów tłocznych i ssących, stanu klap zwrotnych i pozostałej armatury przy zestawach pompowych

- udostępnienie poborcy z SANEPID poboru próbek wody do badania jej czystości pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym

- konserwacja zasobników soli tabletkowanej, poprzez czyszczenie z osadów i brudu i wymyciu ich

- w ramach umowy wymiana rurociągów instalacji hydroforni lub stacji uzdatniania wody o długości do1m i średnicy do 50 mm.

- w  ramach umowy wykonywanie prac spawalniczych niezbędnych do wymiany armatury bądź wymiany odcinka rurociągu (do 1m).

5. Prace wykonywane raz w roku:

- konserwacja komory studni 1B i 3 poprzez wykonanie pobielania jej wnętrza, sprawdzenie mocowania stopni włazowych

- konserwacja zbiornia retencyjnego wody, 500 m3 poprzez mycie płukanie i dezynfekcja( każdy zbiornik powinien być czyszczony co dwa lata) jeden w roku bieżącym drugi w roku następnym. Do zbiornika musi wchodzić minimum dwóch robotników, z czego jeden stanowi ubezpieczenie.

- co 3 lata należy wymieniać złoże filtracyjne odżelaziaczy i odmanganiaczy (jego górną warstwę)

- przy wymianie złoża w odmanganiaczach należy zaszczepić złoże przygotowanym roztworem nadmanganianu  potasu i kwasu solnego, ściśle według instrukcji (  DTR)

- w celu wytworzenia powłoki katalizującej

- przygotowanie zbiorników hydroforowych i zbiornika wyrównawczego sprężonego powietrza do wykonania badania technicznego przez inspektora właściwego Urzędu Dozoru Technicznego. Od inspektora zależy termin wykonania badania oraz rodzaj badania ( rewizja zewnętrzna czy wewnętrzna lub badanie ciśnieniowe).

- okresowa wymiana oleju w sprężarkach.

- do zadań Wykonawcy w ramach umowy należy wymiana odcinków uszkodzonych rurociągów ( do 1m i do średnicy 50 mm). Powyżej tych parametrów zamawiający wystawi odpowiednie zlecenie

Uwagi :

- Personel pracujący przy uzdatnianiu wody winien być badany okresowo na nosicielstwo duru brzusznego

- Podczas eksploatacji studni i stacji uzdatniania wody co pół roku powinny być przeprowadzane analizy wody  na właściwości fizyko-chemiczne oraz bakteriologiczne

przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie na zlecenie NIO-PIB

- Prace elektryczne i automatyka;

  - Prace wykonywane codziennie (od poniedziałku do piątku – dni robocze):

- kontrola stanu instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia hydroforni, pomp głębinowych, stacji uzdatniania wody, sprawdzenie działania wszystkich instalacji elektrycznych

  - Prace wykonywane raz w tygodniu

- kontrola, konserwacja elementów automatyki sterującej pracą pomp głębinowych, stacji uzdatniania wody i hydroforni, poprzez regulację parametrów działania, sprawdzania modułów automatyki pod względem właściwego zamocowania

  - Prace wykonywane raz na miesiąc

- konserwacja i kontrola stanu oświetlenia w podległych pomieszczeniach – w przypadku niedoborów usunąć przyczynę – uzupełnić żarówki, sprawdzić styki wyłączników itp

  - Prace wykonywane raz na trzy miesiące

- kontrola stanu gniazdek wtykowych, wtyków – uszkodzone wymienić

  - Prace wykonywane raz do roku

- konserwacja uziemienia instalacji elektrycznej, poprzez wykonanie pomiarów, sprawdzenie stanu technicznego instalacji, prawidłowości mocowań itp.

- UWAGI KOŃCOWE:

- Materiały pomocnicze do prowadzenia bieżącej konserwacji urządzeń:

Materiały pomocnicze wchodzą w ogólny koszt konserwacji (robocizna + materiały). Koszty zakupu tych materiałów ponosi Wykonawca.

Do materiałów pomocniczych wchodzą:

- żarówki, diody będące elementami sygnalizacyjnymi w układach sterowania urządzeniami,

- bezpieczniki zabezpieczające urządzenia,

- smary, oleje,

- materiały smarne, czyszczące i konserwujące,

- czyściwo,

- wkręty, nakrętki, śruby, nity zrywalne,

- blachy o grubości do 0,5 mm,

- materiały do spawania elektrycznego, gazowego i do lutowania,

- farby antykorozyjne podkładowe i nawierzchniowe niezbędne do zabezpieczenia antykorozyjnego konserwowanych urządzeń,

- materiały uszczelniające, elementy uszczelniające z gumy i klingerytu, miedzi i brązu,

- uszczelki

- paski napędowe,

- pierścienie osadcze Zegera, pierścienie dystansowe,

- zawory i drobna armatura (kolanka, trójniki itp.) do ¾ cala,

- przewody elektryczne, gniazda elektryczne, styczniki i przekaźniki.

Materiały nie  wyszczególnione jako materiały pomocnicze, a niezbędne do usunięcia powstałej awarii zakupuje Wykonawca pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego do realizacji w trybie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Materiały niezbędne do wykonania bieżących napraw dostarcza Wykonawcy Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wykazu części zamiennych i materiałów z uzasadnieniem potrzeby ich zakupu i montażu z wyprzedzeniem jednego miesiąca. Zamawiający niezwłocznie uruchomi procedurę zamówienia publicznego dotyczącego zakupu.

- Wymagany czas prowadzenia konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych

Prace konserwacyjne i naprawy bieżące

Zamawiający wymaga prowadzenia konserwacji, przeglądów i napraw bieżących w dni robocze w godzinach od 700 do 1600.

AWARIE

W przypadku awarii Zamawiający wymaga przystąpienia Wykonawcy do jej usunięcia   niezależnie od dnia tygodnia (to jest w dni powszednie, dni wolne od pracy jak również dni świąteczne) w ciągu całej doby.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usunięcia Awarii w ciągu 90 minut od wezwania telefonicznego uprawnionego pracownika Zamawiającego. Usunięcie awarii powinno się zakończyć w czasie do 12 godzin.

Do usunięcia awarii Wykonawca wyznaczy kompetentnego pracownika z odpowiedniej branży (elektryk, monter itp).

Jeżeli awarii nie można usunąć w ciągu wyznaczonego przez Zamawiającego czasu – 12 godzin Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o przyczynach a do czasu ostatecznego usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować skutki awarii (np. zatrzymać wyciek, wykonać obejścia tymczasowe instalacji, itp) i zabezpieczyć teren przed rozszerzaniem się uszkodzeń i zniszczeń oraz groźbą wypadku. Po usunięciu awarii pracownicy Wykonawcy doprowadzą miejsce awarii do stanu pierwotnego.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienną listę osób wraz z informacją o ich uprawnieniach, kopie uprawnień oraz numery telefonów służbowych.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są nosić identyfikatory z nazwą firmy wykonującej konserwację oraz imieniem i nazwiskiem konserwatora.

Każde przybycie pracownika Wykonawcy na obiekt będący przedmiotem zamówienia musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego. Podczas zgłoszenia pracownik Wykonawcy powinien podać swoje imię i nazwisko.

Każde zakończenie pracy przez pracownika Wykonawcy musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest na koniec każdego miesiąca sporządzić „Miesięczny Protokół Odbioru” z wykonanych prac (konserwacji, przeglądów, napraw).

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemny raport oceny technicznej urządzeń na koniec każdego miesiąca, który stanowi integralną część „Miesięcznego Protokółu Odbioru”.