Załącznik nr 2.6 do SIWZ PN-134/23/ZS

Opis przedmiotu zamówienia na konserwację, przeglądy i wykonywanie drobnych napraw urządzeń i instalacji gazu ziemnego w obiektach

NIO-PIB Część nr 6

## Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy bieżące oraz awaryjne dotyczące urządzeń, instalacji i armatury gazu ziemnego, które znajdują się w budynkach NIO-PIB w Warszawie przy ul. W. K. Roentgena 5, ul. Wawelskiej 15, . Lokalizację poszczególnych budynków przedstawiają plany sytuacyjne wymienionych obiektów, które mogą być udostępnione przez Dział Techniczny w czasie wizji lokalnej.

Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy Wykonawca będzie prowadził w pomieszczeniach,  gdzie zlokalizowane są urządzenia i instalacje gazu ziemnego.

## Wymagane uprawnienia

## Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji przy obsłudze, konserwacji urządzeń, instalacji i sieci dla :

Grupa 3. Sieci i urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe:

- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa( gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

- aparatura kontrolno pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w pkt powyżej

Uprawnienia dozorowe dla osób sprawujących nadzór w zakresie dotyczącym grupy 3.

## III.     Wykaz urządzeń zasilanych gazem ziemnym

ul. W. K. Roentgena 5:

- zawory główne przed budynkami - szt. 8

- palniki laboratoryjne – szt.27

- kuchenka gazowa dwupalnikowa - szt. 1

- digestorium - szt. 1

- kotły parowe gazowe i gazowo olejowe zasilane gazem ziemnym szt. 4

- stacja redukcyjno-pomiarowa gazu niskociśnieniowego szt. 1

- stacja pomiarowa gazu średniego ciśnienia – szt. 1

- rurociągi stalowe do przesyłu gazu w budynkach ( różne średnice w pionach i poziomach) o długości 715 mb

- armatura na rurociągach – zawory, odcinające poszczególne poziomy i piony,                              - zawory odcinające na instalacji doprowadzającej do odbiorników gazu.

ul. Wawelska 15; 15B  i 15C:

- kurki główne na wlocie gazu do budynków– szt 3

- Wawelska 15 B – kocioł C.O. żeliwny, jednopalnikowy „CERVINIA” typ 51 o mocy 59,3  kW  prod. PENSOTTI - SZT. 2,

- urządzenie do uzdatniania wody – LEMAT-2 – szt. 1

- sterownik firmy HONEYWELL serii W6060C – szt. 1

- instalacja wykrywania i sygnalizowania przekroczenia dozwolonego stężenia metanu

- Wawelska 15C – kocioł CO typ. VK 72/3 EU o mocy 71 kW, prod. „VALIANT” – 1 szt.

- sterownik VRC-Set MBBW prod. „VALIANT”

- kocioł elektryczny EKW  24/12 kW prod. Elektronik Classic

- wymiennik ciepłej wody VIH 500 prod. VALIANT,

- instalacja wykrywania i sygnalizacji przekroczenia dozwolonego stężenia gazu

- rurociągi do przesyłu gazu ziemnego wraz z armaturą na rurociągach – 22 mb +    armatura na rurociągach.

## IV   Opis urządzeń :

- w obiektach przy ul. W. K. Roentgena 5 są dwie instalacje gazu ziemnego, pierwsza to     instalacja gazu ziemnego niskiego ciśnienia, która zasila odbiorniki gazu w budynkach      NIO-PIB , takie jak palniki laboratoryjne, digestoria kuchenki gazowe. Druga, niezależna instalacja gazu ziemnego zasila w kotłowni gazem ziemnym średniego ciśnienia (5 bar) cztery kotły gazowe ( każdy o mocy 2734 kW) , które wytwarzają parę technologiczną na potrzeby NIO-PIB

- w obiektach przy ul Wawelskiej 15, 15B i 15C są trzy instalacje gazu ziemnego, niskiego ciśnienia i każda ma swój gazomierz i kurek główny.

- w budynku Wawelska 15B gaz zasila kocioł gazowy do  instalacji centralnego ogrzewania.

- w budynku Wawelska 15C gaz zasila kocioł dwufunkcyjny do instalacji CO i do uzyskania ciepłej wody użytkowej.

- kocioł elektryczny stanowi rezerwę w przypadku awarii kotła gazowego, dwufunkcyjnego

- w budynku Wawelska 15 gaz dochodzi do kurka głównego i w chwili obecnej jest odcięty od pozostałej instalacji.

V   Zakres prac konserwacyjnych i przeglądów:

- Prace mechaniczne i hydrauliczne:

- Czynności wykonywane co dwa tygodnie:

- dwa razy w miesiącu przeprowadzić przegląd i konserwację stacji redukcyjnych gazu

- wykonanie drobnych napraw odbiorników gazu ziemnego na wezwanie (nie dotyczy awarii elementów elektroniki palników laboratoryjnych).

- wykonywanie napraw awaryjnych na wezwanie w terminie 12 h od zgłoszenia

- wykonywanie awaryjnych prac spawalniczych ( w ramach umowy wymiana rurociągu do 1mb i średnicy do 11/4”).

- Czynności wykonywane raz w miesiącu:

- przegląd  instalacji i odbiorników gazu ziemnego wyszczególnionych w załączniku

- wzrokowe sprawdzenie stanu rurociągów gazowych, powłoki malarskiej na  rurociągach.

- sprawdzenie działania kurków głównych przy poszczególnych budynkach CO-I

- sprawdzenie działania kurków odcinających piony gazowe i kurki odcinające gaz do poszczególnych pomieszczeń - laboratoria w budynku naukowo badawczym, instalacja gazu w modelarni, instalacja gazu w Zakładzie Mikrobiologii.

b)  Czynności wykonywane raz na 6 miesięcy:

- przegląd, konserwacja, czyszczenie elementów kotłów gazowych (według DTR) przy ul Wawelskiej 15B i 15C

- Czynności wykonywane raz w roku:

- szczegółowe sprawdzenie szczelności instalacji i odbiorników gazowych we wszystkich  budynkach NIO-PIB podanych w wykazie i sporządzenie pisemnego  sprawozdania o stanie instalacji gazowej w poszczególnych  budynkach (zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym ).

UWAGI KOŃCOWE:

- Materiały pomocnicze do prowadzenia bieżącej konserwacji urządzeń:

Materiały pomocnicze wchodzą w ogólny koszt konserwacji (robocizna + materiały). Koszty zakupu tych materiałów ponosi Wykonawca.

Do materiałów pomocniczych wchodzą:

- smary,

- materiały smarne, czyszczące i konserwujące,

- czyściwo,

- wkręty, nakrętki, śruby

- materiały do spawania elektrycznego, gazowego i do lutowania,

- farby antykorozyjne podkładowe i nawierzchniowe niezbędne do zabezpieczenia antykorozyjnego konserwowanych urządzeń,

- materiały uszczelniające, elementy uszczelniające z gumy i klingerytu, miedzi i brązu,

- zawory i drobna armatura (kolanka, trójniki itp.) do ¾ cala,

- materiały do spawania gazowego

Materiały niewyszczególnione jako materiały pomocnicze, a niezbędne do usunięcia powstałej awarii zakupuje Wykonawca pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego do realizacji w trybie art. 2 ust..1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Materiały niezbędne do wykonania bieżących napraw dostarcza Wykonawcy Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wykazu części zamiennych i materiałów z uzasadnieniem potrzeby ich zakupu i montażu z wyprzedzeniem jednego miesiąca. Zamawiający niezwłocznie uruchomi procedurę zamówienia publicznego dotyczącego zakupu.

- Wymagany czas prowadzenia konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych

Prace konserwacyjne i naprawy bieżące

Zamawiający wymaga prowadzenia konserwacji w częstotliwości opisanej w pkt V  pod tytułem –zakres prac konserwacyjnych  i przeglądów.                                                                                          AWARIE

W przypadku awarii Zamawiający wymaga przystąpienia Wykonawcy do jej usunięcia   niezależnie od dnia tygodnia (to jest w dni powszednie, dni wolne od pracy jak również dni świąteczne) w ciągu całej doby.

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usunięcia Awarii w ciągu 90 minut od wezwania telefonicznego uprawnionego pracownika Zamawiającego. Usunięcie awarii powinno się zakończyć w czasie do 12 godzin.

Do usunięcia awarii Wykonawca wyznaczy kompetentnego pracownika z uprawnieniami.

Jeżeli awarii nie można usunąć w czasie 12 h wyznaczonym przez Zamawiającego  Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach, a do czasu ostatecznego usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować skutki awarii (np. zatrzymać wyciek gazu, wykonać obejścia tymczasowe instalacji, itp) i zabezpieczyć teren przed rozszerzaniem się uszkodzeń i zniszczeń oraz groźbą wypadku. Po usunięciu awarii pracownicy Wykonawcy doprowadzą miejsce awarii do stanu pierwotnego.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienną listę osób wraz z informacją o ich uprawnieniach, kopie uprawnień oraz numery telefonów służbowych.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są nosić identyfikatory z nazwą firmy wykonującej konserwację oraz imieniem i nazwiskiem konserwatora.

Każde przybycie pracownika Wykonawcy na obiekt będący przedmiotem zamówienia musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego. Podczas zgłoszenia pracownik Wykonawcy powinien podać swoje imię i nazwisko.

Każde zakończenie pracy przez pracownika Wykonawcy musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemny raport oceny technicznej urządzeń na koniec każdego miesiąca, który stanowi integralną część „Miesięcznego Protokółu Odbioru Prac Konserwacyjnych”.

3. Zmiana zakresu konserwacji  instalacji gazu ziemnego

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu konserwacji instalacji gazu       ziemnego w obiektach NIO-PIB przy ul. Roentgena 5 w związku z odcięciem zasilania  do niektórych obiektów  i przejścia na zasilanie palników laboratoryjnych z wkładów gazowych wymiennych . Zmiana zakresu zostanie wprowadzona na podstawie podpisanego aneksu do umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym .