Załącznik nr 2.7 do SIWZ PN-134/23/ZS

Opis przedmiotu zamówienia - obsługa, konserwacja, przeglądy i wykonywanie bieżących drobnych napraw urządzeń i instalacji kotłowni  gazowych i kotłowni olejowej przy ul. Wawelskiej 15 i 15b

Część nr 7

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa, konserwacja, przeglądy i wykonywanie bieżących drobnych napraw urządzeń i instalacji kotłowni gazowo-olejowej.

Usługi konserwacyjne, przeglądy i naprawy Wykonawca będzie wykonywał w budynku

kotłowni przy ul. W. K. Roentgena 5.

Zamawiający informuje, że przedmiotowa kotłownia, będzie stanowiła awaryjne źródło zasilania obiektów Instytutu. Zamawiający nie przewiduje obsady własnej kotłowni, a wszelkie czynności w zakresie obsługi, konserwacji, przeglądów i bieżących napraw oraz napraw awaryjnych będą realizowane wyłącznie przy wykorzystaniu zasobów Wykonawcy.

## Wymagane uprawnienia

## Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji przy obsłudze, konserwacji

## urządzeń, instalacji i sieci dla :

Grupa 1. Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- urządzenia elektrotermiczne

- sieci elektrycznego oświetlenia

- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń do urządzeń wymienionych powyżej

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, i zużywające ciepło

oraz inne urządzenia energetyczne:

- kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi 1,6 MPa, 423 K

- pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy do 50 kW

- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW

- przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW

- aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń wymienionych powyżej

Grupa 3. Sieci i urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania,

przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe:

- sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

- przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

- aparatura kontrolno pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w pkt powyżej

Uprawnienia dozorowe dla osób sprawujących nadzór w zakresie dotyczącym grupy 1;2;3.

III. Kotłownia gazowa budynek „C” ul. Wawelska 15

Zasilanie kotłowni w gaz z sieci miejskiej średniego ciśnienia. Instalacja gazowa  wewnętrzna fi 50 o dł. 5 metrów

Przygotowanie czynnika grzewczego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zasadnicze urządzenia kotłowni:

1. kocioł c.o. typ VK 72/3 EU o mocy 71 kW prod. Vaillant – 1 szt.,

2. sterowanie VRC-Set MBBW prod. Vaillant,

3. kocioł elektryczny EKW kW 24/12 prod. Elektronic Classic,

4. wymiennik ciepłej wody VIH 500 prod. Vaillant,

5. instalacja wykrywania i sygnalizacji przekroczenia niebezpiecznego stężenia metanu.

IV. Kotłownia gazowa budynek „B” ul. Wawelska 15 B

Zasilanie kotłowni w gaz z sieci miejskiej średniego ciśnienia. Instalacja gazowa wewnętrzna fi 50 o dł. 17 metrów

Przygotowanie czynnika grzewczego dla potrzeb centralnego ogrzewania

Zasadnicze urządzenia kotłowni:

1. kocioł c.o. żeliwny, jednopalnikowy CERVINIA typ 51 o mocy 59,3 kW prod.Pensotti -2 szt.,

2. sterownik firmy HONEYWELL serii W6060C,

3. urządzenie do uzdatniania wody LEMAT-2,

4. instalacja wykrywania i sygnalizacji przekroczenia niebezpiecznego stężenia metanu.

V. Kotłownia olejowa ul. Wawelska 15 ( pom. węzła cieplnego)

1.	Kocioł grzewczy do współpracy z olejowym palnikiem wentylatorowym BUDERUS G515 – 2 szt.,

2.	Stacja uzdatniania wody firmy BWT przygotowująca wodę kotłową – 1 kpl.,

3.	Automatyka nakotłowa R 4311 i R 4312,

4.	Instalacja AKPiA w kotłowni,

5.	Sygnalizacja stanów awaryjnych kotłowni,

6.	Instalacja technologiczna kotłowni olejowej.

V.     Zakres prac konserwacyjnych i przeglądów:

- Prace mechaniczne :

- Czynności wykonywane co dwa tygodnie:

- dwa razy w miesiącu przeprowadzić kontrolę pracy urządzeń pomocniczych kotłowni (pompy uzupełniające, stacja uzdatniania wody, odgazowywacz)

- odmulenie kotłów

- usuwanie bieżących usterek w czasie 10h od momentu zgłoszenia

- Czynności wykonywane raz w miesiącu:

-  przegląd, czyszczenie i ewentualne usunięcie niesprawności palników

-  kontrola ciągu kominowego

-  konserwacja i przegląd odmulaczy, filtrów oraz odpowietrzników

-  sprawdzenie działania wszystkich zaworów bezpieczeństwa poprzez

ich przedmuchanie

-  sprawdzenie i konserwacja stacji uzdatniania wody kotłowej

c) Czynności wykonywane raz na trzy miesiące:

- przegląd palników gazowych wraz z zespołem zaworów elektromagnetycznych

- przegląd instalacji przypalnikowej wraz z reduktorem przypalnikowym, armaturą i

osprzętem

- przegląd kotłów od strony spalinowej

- kontrola parametrów pracy wody uzdatnionej

- sprawdzenie i konserwacja pomp kondensatu

- sprawdzenie i konserwacja wraz z usuwaniem ewentualnych niesprawności

rurociągów grzewczych wraz z zainstalowaną na niej armaturą zaporową,

zabezpieczającą i regulacyjną

d) Czynności wykonywane raz na 12 miesięcy:

- zgodnie z zaleceniami UDT i w obecności jego inspektora należy przeprowadzać powtarzalne okresowe badania kotłów polegające na rewizji zewnętrznej ( częstotliwość badań zaleca inspektor UDT) oraz w przypadku stwierdzenia przez inspektora takiej konieczności rewizji wewnętrznej, lub próby ciśnieniowej

- przegląd filtrów gazowych i oczyszczenie ich.

- wykonanie analizy spalin, sporządzenie raportów z analizy, ewentualna regulacja    palników

2.  Prace elektryczne i prace z zakresu automatyki:

a) czynności wykonywane raz na dwa tygodnie:

- regulacja parametrów spalania-

- kontrola poprawności wskazań urządzeń kontrolno-pomiarowych

- kontrola zadziałania urządzeń zabezpieczających kotły

b) czynności wykonywane raz w miesiącu:

- regulacja parametrów spalania

- kontrola poprawności wskazań urządzeń kontrolno-pomiarowych

- kontrola zadziałania urządzeń zabezpieczających kotły

- kontrola połączeń elektrycznych

c) czynności wykonywane raz na trzy miesiące:

- sprawdzenie i konserwacja układu bezpieczeństwa i detekcji gazu wraz z zaworem

szybko odcinającym

- kontrola i konserwacja wraz z usuwaniem ewentualnych niesprawności

zabezpieczeń w obrębie szafy: zasilającej i kotłowej

- sprawdzenie i konserwacja układu regulacji ciśnienia pomp

- sprawdzenie funkcjonowania i konserwacja układu uzupełniającego

d) czynności wykonywane raz na 12 m-cy:

- raz w roku wykonać pomiary sprawności instalacji elektrycznych: protokolarnych

pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystencji izolacji.

VI.    Zakres czynności, prac konserwacyjnych, przeglądów i napraw przy obsłudze

kotłowni.

Kontrola raz na dwa tygodnie

- kontrola wskaźnika poziomu,

- odmulanie kotła,

- kontrola ogranicznika minimalnego poziomu wody (test),

- przedmuchanie zaworu bezpieczeństwa,

- kontrola wody zasilającej i kotłowej.

Kontrola comiesięczna

- czyszczenie wskaźnika poziomu,

- kontrola poprawności działania zaworu bezpieczeństwa,

- kontrola działania urządzeń regulacyjnych i urządzeń zabezpieczających,

- kontrola szczelności wszystkich przyłączy i zamknięć,

- kontrola wentylacji nawiewnej i wywiewnej kotłowni.

Przegląd eksploatacyjny (co 6 miesięcy)

- kontrola wyposażenia bezpieczeństwa,

- kontrola palnika,

- kontrola izolacji cieplnej po stronie spalin na pokrywach i drzwiach.

Wyniki dwutygodniowych, co miesięcznych i co półrocznych kontroli należy odnotowywać w dzienniku kotła.4. Odpalanie każdego kotła dwa razy w miesiącu, każdorazowo na min. 16 godzin ciągłej pracy.

Zakres czynności, które należy wykonać przed każdym uruchomieniem kotła :

Przed uruchomieniem kotła należy:

- skontrolować spełnienie przepisów BHP i p.poż. oraz wymaga zawartych w instrukcji

obsługi i uruchamiania palnika dotyczących instalacji paliwowej oraz wszystkich

elementów takich jak przewody rurowe, zawory, regulatory, pompy itd. pod względem

szczelności,

- sprawdzić działanie s.u.w.,

- skontrolować instalacje odprowadzenia spalin – czy spełnia przepisy p.poż.,

- sprawdzić prawidłowość montażu instalacji odmulającej i odsalającej

- sprawdzić prawidłowość połączeń elektrycznych,

- sprawdzić prawidłowość nastaw regulatorów temperatury,

- sprawdzić czy zawirowywacze zostały wsunięte do oporu do kanałów spalin (otworzyć drzwi kotłowe),

- sprawdzić, czy czynna jest wentylacja kotłowni,

- sprawdzić poziom oleju lub ciśnienie na przyłączu gazu,

- sprawdzić, czy otwór/otwory wyczystkowe przy wylocie spalin zostały zamknięte,

Kolejność czynności przy uruchamianiu:

- sprawdzić poziom wody w kotle,

- otworzyć zasuwę lub przepustnicę spalin,

- otworzyć zawory odcinające przewody oleju lub gazu,

- kolejno załączyć:

- wyłącznik główny,

- wyłącznik roboczy agregatów potrzebnych do instalacji kotłowej,

- wyłącznik roboczy palnika (przestrzegać przepisów eksploatacji producenta palnika),

- uruchomić minimalną moc cieplną kotła i powoli zwiększać ciśnienie do ok. 3 bar poniżej nadciśnienia dopuszczalnego (po osiągnięciu żądanego ciśnienia pary otworzyć powoli zawór parowy),

- przełączyć palnik na pełne obciążenie,

- odpowietrzać kocioł podczas rozgrzewania tak długo, aż zacznie wylatywać para a następnie zamknąć zawór odpowietrzający i zawór przy manometrach. W razie konieczności odwodnić i odpowietrzyć przewody przyłączeniowe W trakcie podgrzewu sprawdzić funkcje wszystkich urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających, obserwować przyrządy do pomiaru ciśnienia i temperatury, sprawdzać pod względem szczelności wszystkie zamknięcia i ewentualnie dokręcić. Wszystkie zamknięcia dokręcić przy maksymalnie dopuszczalnym nadciśnieniu roboczym.

Wyłączenie kotła z ruchu

W przypadku długotrwałego wyłączenia instalacji kotłowej należy:

- zamknąć zawory odcinające przewody oleju (przy zbiorniku i filtrze) lub zamknąć zawór odcinający gaz.

- wyłączyć palnik i pompy obiegu grzewczego,

- odłączyć instalację od napięcia elektrycznego.

W przypadku wystąpienia awarii Miejskiej Sieci Ciepłowniczej , zapewnienie stałej obsługi kotłowni ( pobyt palacza przez cały czas pracy kotłowni) z uwzględnieniem wymagań wynikających z Prawa Pracy oraz przepisów UDT.

UWAGI KOŃCOWE:

- Materiały pomocnicze do prowadzenia bieżącej konserwacji urządzeń:

Materiały pomocnicze wchodzą w ogólny koszt konserwacji (robocizna +

materiały). Koszty zakupu tych materiałów ponosi Wykonawca.

Do materiałów pomocniczych wchodzą:

- smary,

- materiały smarne, czyszczące i konserwujące,

- czyściwo,

- wkręty, nakrętki, śruby

- materiały do spawania elektrycznego, gazowego i do lutowania,

- farby antykorozyjne podkładowe i nawierzchniowe niezbędne do zabezpieczenia

antykorozyjnego konserwowanych urządzeń,

- materiały uszczelniające, uszczelki, elementy uszczelniające z gumy i klingerytu,

miedzi i brązu,

- żarówki lampek kontrolnych

- bezpieczniki instalacji elektrycznej

Materiały niewyszczególnione jako materiały pomocnicze, a niezbędne do usunięcia powstałej awarii zakupuje Wykonawca pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego do realizacji w trybie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Materiały niezbędne do wykonania bieżących napraw dostarcza Wykonawcy Zamawiający, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wykazu części zamiennych i materiałów z uzasadnieniem potrzeby ich zakupu i montażu z wyprzedzeniem jednego miesiąca. Zamawiający niezwłocznie uruchomi procedurę zamówienia publicznego dotyczącego zakupu.

- Wymagany czas prowadzenia konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych

Prace konserwacyjne i naprawy bieżące

Zamawiający wymaga prowadzenia konserwacji w częstotliwości opisanej w pkt. V pod tytułem –zakres prac konserwacyjnych  i przeglądów.

AWARIE I AWARYJNE URUCHOMIENIE KOTŁOWNI

W przypadku konieczności awaryjnego uruchomienia kotłowni (lub awarii) Zamawiający wymaga przystąpienia Wykonawcy do jej uruchomienia niezależnie od dnia tygodnia (to jest w dni powszednie, dni wolne od pracy jak również dni świąteczne) w ciągu całej doby. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności w ciągu 2h od wezwania telefonicznego uprawnionego pracownika Zamawiającego. Usunięcie awarii/ uruchomienia kotłowni powinno się zakończyć w czasie do 12 godzin.

Do realizacji powyższych czynności Wykonawca wyznaczy kompetentnego pracownika z uprawnieniami.

Jeżeli awarii nie można usunąć w czasie 12h wyznaczonym przez Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach, a do czasu ostatecznego usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować skutki awarii (np. zatrzymać wyciek gazu, wykonać obejścia tymczasowe instalacji, itp) i zabezpieczyć teren przed rozszerzaniem się uszkodzeń i zniszczeń oraz groźbą wypadku. Po usunięciu awarii pracownicy Wykonawcy doprowadzą miejsce awarii do stanu pierwotnego.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienną listę osób wraz z informacją o ich uprawnieniach, kopie uprawnień oraz numery telefonów służbowych.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są nosić identyfikatory z nazwą firmy wykonującej konserwację oraz imieniem i nazwiskiem konserwatora.

Każde przybycie pracownika Wykonawcy na obiekt będący przedmiotem zamówienia musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego. Podczas zgłoszenia pracownik Wykonawcy powinien podać swoje imię i nazwisko.

Każde zakończenie pracy przez pracownika Wykonawcy musi być zgłaszane do uprawnionego pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemny raport oceny technicznej urządzeń na koniec każdego miesiąca, który stanowi integralną część „Miesięcznego Protokółu Odbioru Prac Konserwacyjnych”.